건축물에너지효율등급인증제도운영규정 개정전문

건축물에너지효율등급인증제도운영규정

제1조(목적) 이 규정은 한국에너지공단(이하 “공단”이라 한다)이 「녹색건축물 조성지원법 시행규칙」, 「건축물 에너지효율등급 인증에 관한 규칙」(이하 “규칙”이라 한다) 및 「건축물 에너지효율등급 인증기준」(이하 “고시”라 한다)에 근거한 건축물 에너지효율등급 인증제도를 운영하는데 필요한 사항을 규정하고 고시 제10조에서 정한 시행세칙으로 운영함을 목적으로 한다.

제2조(적용범위) 건축물 에너지효율등급 인증(이하 “인증”이라 한다) 업무에 관하여 규칙, 고시 등 관련 법령에 별도로 정하지 아니한 사항은 이 규정에 따른다.

제3조(정의) 이 규정에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

1. “1차에너지”라 함은 연료의 채취, 가공, 운용, 변환, 공급 등의 과정에서의 손실분을 포함한 에너지를 말한다.

2. “에너지요구량”이라 함은 건축물의 냉방, 난방, 급탕, 조명 부문에서 표준 설정 조건을 유지하기 위하여 해당 공간에서 필요로 하는 에너지량을 말한다.

3. “에너지소요량”이라 함은 에너지요구량을 만족시키기 위하여 건축물의 냉방, 난방, 급탕, 조명, 환기 부문의 설비기기에 사용되는 에너지량을 말한다.

4. “인증기관”이라 함은 「녹색건축물 조성 지원법」(이하 “법”이라 한다) 제17조제2항의 규정에 따라 건축물의 에너지효율등급 인증제를 시행하기 위하여 국토교통부장관에 의하여 지정된 기관을 말한다.

5. “인증관리시스템”이라 함은 규칙 제3조제3항제2호에 의하여 인증신청, 수수료납부, 접수, 평가, 인증서 발급, 민원처리, 인증통계, 민원관리, 인증기관 관리 등 인증절차 전반을 관리하는 전산시스템을 말한다.

제4조(인증 대상) ① 인증 대상 건축물은 규칙 제2조에 해당하며, 인증 신청 기준은 다음 각 호와 같다.

1. 인증은 건축물 동별로 신청함을 원칙으로 한다. 단, 부득이한 경우 건축허가를 받은 단위로 인증을 신청할 수 있다.

2. 인증신청 시 허가용도와 사용용도가 다른 경우 실제 평가는 사용용도로 평가를 하며, 건축물명에 건축허가 용도를 표시하고 괄호로 사용용도를 표시하는 것을 원칙으로 한다.

② 인증기관은 건축물의 특성상 인증대상 여부 판단이 어려운 경우 공단과 협의하여 결정하여야 한다.

제5조(신청 및 인증절차) ① 인증 신청 및 평가 절차는 다음 각 호에 의한다.

1. 인증을 신청하고자 하는 자는 공인인증서(법인 또는 사업자)를 사용하여 인증관리시스템을 통해 신청인 및 건축물 정보를 기재하고, 인증기관을 선택하여 인증을 신청할 수 있다.

2. 인증기관은 규칙 제6조제2항 및 제11조제2항 각 호의 신청서류 제출 및 규칙 제13조에 따른 인증수수료 납부 여부를 확인한 후 인증 신청을 접수하여 평가를 실시한다.

② 인증기관은 제1항에 따라 접수·평가하는 건축물(이하 “평가건축물”이라 한다)에 대해 법 제17조제5항 및 「공공기관 에너지이용합리화 추진에 관한 규정」 제6조의 기준을 만족한 경우에만 인증서를 교부하여야 한다.

③ 인증기관은 평가건축물에 대해 국토교통부 장관이 고시한 「건축물의 에너지절약설계기준」(이하 “설계기준”이라 한다) 제6조제1호에 따른 단열조치 일반사항 준수여부를 검토하여 기준을 만족하지 않은 경우 다음 각 호에 해당하는 자에게 관련 사실을 통보하여야 한다.

1. 건축주 또는 건축물 소유주

2. 규칙 제6조제1항에 따라 건축주나 건축물 소유주의 위임을 받은 사업주체 또는 시공사

3. 「건축법」 제4조의4에 따른 허가권자 또는 「건축법」 제11조에 따른 건축허가와 동등한 행위의 허가 또는 승인권자

④ 인증기관은 평가건축물에 대한 인증서 발급이 적합하지 아니하다고 판단하는 경우 공단과 신청인에게 해당 사유를 통보하고 인증신청을 반려할 수 있다.

제6조(인증수수료) 인증기관은 고시 제6조제3항의 인증수수료의 환불 및 반환 사유를 확인하고 공단과 건축주 등에게 통지한 날로부터 20일 이내에 환불 및 반환을 완료하여야 한다.

제7조(인증평가 세부기준) ① 건축물의 단위면적당 에너지소요량 계산에 필요한 기상데이터와 용도프로필은 각각 [별표1], [별표2]와 같으며, 단위면적당 1차에너지소요량은 단위면적당 에너지소요량에 [별표 3]의 1차에너지 환산계수를 곱하여 산출한다.

② 벽·바닥·지붕 등의 열관류율은 구성재료의 열전도율 값으로 계산하며, 창 및 문의 열관류율은 설계기준 별표4를 따른다. 단, KS F 2277 및 KS F 2278에 따른 시험성적서의 값을 인정받으려 할 경우 2개 이상의 국가공인시험기관의 KOLAS 인정마크가 표시된 시험성적서를 제출하여야 하며, 열저항은 최소값을 열관류율은 최대값을 적용한다.

③ 제2항에도 불구하고 창호에 대해 다음 각 호 중 하나에 해당하는 서류를 제출하는 경우 해당 열관류율을 인정하여 평가할 수 있다.

1. 「효율관리기자재 운용규정」 제4조제1항제25호의 창세트에 대한 [효율관리기자재 신고확인서] 1부

2. 1개 이상의 국가공인시험기관의 KOLAS 인정마크가 표시된 시험성적서와 [별지 제1호 서식]의 창호성능확인서 각 1부

제8조(인증업무 운영비용) ① 공단은 고시 제7조제1항에 따라 당해년도 1월 1일부터 12월 31일까지 인증서가 발급된 건축물에 대한 인증수수료의 8%를 차년도 운영비용으로 활용한다.

② 인증기관은 제1항에 따라 산출된 운영비용을 공단이 요청하는 기한까지 납부하여야 한다.

③ 공단은 운영비용을 고시 제9조제3항에 따른 운용계획에 따라 사용할 수 있다.

④ 인증기관은 기 납부한 운영비용 중 수수료를 환불한 건이 포함되는 경우, 차년도 운영비용 산출시 해당내용을 반영하여 공제할 수 있다.

제9조(인증기관 및 인증결과 사후관리) ① 공단은 규칙 제3조제3항제3호에 따른 인증기관 및 인증결과에 대한 사후관리(이하 “사후관리”라 한다)를 실시하려는 경우 연간 사후관리 일정, 범위, 방법, 예산 등의 상세계획을 수립하여 국토교통부장관 및 산업통상자원부장관에게 보고하여야 한다.

② 공단은 연간 1회 이상 사후관리를 실시하며, 사후관리는 다음 각 호의 2단계로 실시한다.

1. 표본 검사

2. 상관성 검사

③ 표본 검사는 사후관리 대상 기간 내 인증기관이 수행한 인증물량의 5% 내외의 범위에서 표본을 정하여 인증결과를 검사한다.

④ 상관성 검사는 제3항에서 선정된 표본 중 인증기관별 대표 표본을 1개 이상 선정하여 인증기관 간 교차 평가하도록 하여 인증결과를 비교·검사한다.

⑤ 공단은 제3항 및 제4항에 따른 검사 결과 인증 등급이 달라지거나 인증결과에 중대한 영향을 미치는 오류 등이 발견된 경우 해당 인증기관에 경고장을 발부하며, 다음 차수의 사후관리 시 표본을 5% 할증하여 실시한다.

⑥ 공단은 사후관리의 효율적인 수행을 위해 제3항 및 제4항에 따른 인증결과의 검사 업무를 인증기관을 대상으로 공모·평가하여 선정된 인증기관(이하 “위탁기관”이라 한다)에 위탁할 수 있으며, 이 경우 검사에 소요되는 예산을 지원하여야 한다.

⑦ 위탁기관은 업무 위탁을 받은 날부터 규칙 제6조 및 제11조에 따른 인증 업무를 수행할 수 없다. 다만, 법 제24조에 따른 시범사업 등 공단이 인정하는 특수한 경우에 한해 인증 업무를 수행할 수 있다.

⑧ 위탁기관의 인증결과에 대해서는 공단이 별도 지정한 기관 또는 전문가가 검사한다.

제10조(인증기관 감독 등) ① 인증기관이 소유·발주하거나 설계 참여 등 이해관계가 있는 건축물에 대하여 해당 인증기관은 인증 업무를 수행할 수 없다. 이를 위반할 경우 공단은 해당 인증 결과에 대한 검사를 실시하여야 하며, 검사 결과 법 제20조제1항제1호 및 제2호에 해당하는 경우 국토교통부장관과 산업통상자원부장관에게 보고하여 인증의 취소를 건의하여야 한다.

② 공단은 인증관리시스템 등을 활용하여 인증기관의 인증 업무 현황을 관리·감독하여야 한다.

③ 공단은 인증기관이 규칙 및 고시에 따른 기준을 위반하거나, 제1항 등과 같이 부적절한 인증 업무 처리를 한 경우 국토교통부장관과 산업통상자원부장관의 승인을 얻어 경고장을 발부하여야 한다.

④ 제2항 및 제9조제5항에 따라 인증기관에 발부된 경고장의 유효기간은 발부된 날로부터 5년으로 한다.

⑤ 공단은 제2항 및 제9조제5항에 따른 경고가 3회 이상 누적된 인증기관 또는 법 제19조제1호부터 제5호까지의 규정에 해당하는 인증기관에 대하여 국토교통부장관과 산업통상자원부장관에게 보고하여 인증기관 지정 취소 및 업무 정지 등을 건의하여야 한다.

제11조(실무교육의 시행) ① 공단은「녹색건축물 조성 지원법 시행규칙」 제16조제5항에 따라 건축물에너지평가사(이하 “평가사”라 한다)의 인증평가 업무수행에 요구되는 실무적인 지식, 기법 등의 습득을 위한 실무교육을 인증기관별로 실시한다.

② 실무교육 기간은 3개월 이상으로 실무교육 개시일부터 차월 기산일까지를 1개월로 하며, 실무교육 중에 있는 평가사(이하 “교육평가사”라 한다)의 근무시간은 실무교육을 받는 인증기관(이하 “실무교육기관”이라 한다)의 근무시간을 따른다. 이 외의 기간 산정방법은 「민법」 제160조 및 제161조를 준용한다.

③ 실무교육기관은 소속 또는 등록 평가사에 대한 실무교육을 실시하려는 경우 다음 각 호의 서류를 첨부하여 공단에 보고하여야 한다. 이 경우 실무교육기관은 규칙 제4조제4항에 따른 전문인력 중 1인을 실무교육지도관으로 지정하여야 한다.

1. 실무교육 개시 보고서(별지 제2호 서식)

2. 평가사 자격증 사본

3. 실무교육 보안 각서(별지 제3호 서식)

④ 교육평가사가 실무교육기간 중 질병, 법령상 의무이행 및 기타 부득이한 사유로 실무교육을 이수하지 못할 사유가 발생한 경우에는 별지 제4호 서식의 실무교육 중지 신청서와 그 사유를 증명하는 서류 등을 첨부하여 실무교육기관의 승인을 받아야 한다.

⑤ 실무교육기관은 교육평가사가 제4항에 따른 실무교육 중지 신청 전까지 1개월 이상 실무교육을 받은 경우 실무교육 중지 신청 전까지의 기간을 실무교육 기간으로 인정하며, 월 단위를 초과하는 기간에 대해서는 해당 월에 따라 일할 계산한다.

⑥ 실무교육기관은 제4항에 따른 실무교육의 중지 및 재개시 등 평가사 실무교육과 관련한 변경사항을 공단에 보고하여야 하며, 실무교육 중지일부터 재개시일까지는 실무교육기간에 산입하지 아니한다.

제12조(실무교육의 평가) ① 실무교육기관은 교육평가사가 실질적인 평가 업무를 습득할 수 있도록 실무교육기간 중 4건 이상(주거용 2건, 주거용 이외 2건)의 건축물 에너지효율등급 모의평가를 실시한다.

② 실무교육지도관은 교육평가사의 모의평가 과정 및 결과에 대하여 검토하여 별지 제5호 서식의 모의평가 결과 보고서를 작성하여야 한다.

③ 교육평가사는 별지 제6호 서식의 교육평가사 출근부를 작성하여야 하며, 매월 말일에 실무교육지도관의 확인을 받은 후 실무교육기관에 제출하여야 한다.

④ 실무교육기관은 제1항에 따른 모의평가 결과에 따라 교육평가사의 실무교육기간을 연장할 수 있으며, 이 경우 실무교육 연장기간 및 평가계획을 공단에 보고하여야 한다.

제13조(실무교육 종료) 실무교육기관은 교육평가사의 실무교육이 종료되면 다음 각 호의 서류를 첨부하여 공단에 보고하여야 하며, 공단은 모의평가 결과와 근태사항을 확인하여 적합한 경우 실무교육을 이수한 평가사에게 별지 제7호 서식의 실무교육 수료증을 교부한다.

1. 실무교육 종료 보고서(별지 제8호 서식)

2. 실무교육 평가사 출근부(별지 제6호 서식)

3. 모의평가 결과 보고서(별지 제5호 서식) 모의평가서

제14조(인증업무인력 관리) ① 법 제17조제3항에 따라 평가사를 소속 또는 등록하려는 인증기관은 다음 각 호의 서류를 첨부하여 공단에 보고하여야 한다.

1. 평가사 소속·등록신청서(별지 제9호 서식)

2. 평가사 자격증 사본

3. 재직증명서, 4대보험가입증명서(소속의 경우)

4. 실무교육 수료증(실무교육을 이수한 경우)

② 인증기관에 소속 또는 등록된 평가사는 실무교육 이수 전에 인증평가 업무를 수행할 수 없다.

③ 「녹색건축물 조성 지원법 시행규칙」부칙 제2조의 경과조치에 해당하는 평가사를 소속 또는 등록하려는 인증기관은 해당 평가사에게 다음 각 호의 서류를 제출받아 사실여부를 확인한 후 제1항에 따른 평가사 소속 또는 등록 보고 시 제1항제4호의 실무교육 수료증을 대신하여 제출하여야 한다.

1. 평가사 자격 취득 전 인증 평가 업무를 수행한 인증기관이 작성한 인증 평가 경력 확인서(별지 제10호 서식)

2. 인증 평가 경력 확인서의 인증 평가 기간 동안의 경력증명서 및 4대보험가입증명서

④ 평가사는 복수의 인증기관에 소속 또는 등록할 수 없으며, 인증기관은 소속 또는 등록 평가사와 관련한 변경사항이 발생한 날로부터 20일 이내에 공단에 보고하여야 한다.

제15조(인증인력 교육) 공단은 규칙 제3조제3항에 따라 인증 품질 제고 및 역량 강화를 위해 인증업무인력을 대상으로 연간 1회 이상 직무교육을 실시한다.

제16조(공단과 인증기관의 상호협력 및 지원) ① 공단은 규칙 제3조제3항의 업무를 원활히 수행하기 위하여 필요한 경우 인증기관에 인력 지원 및 관련 정보 제출을 요청할 수 있으며, 인증기관은 불가피한 사유가 없으면 공단의 요청에 협력하여야 한다.

② 인증기관은 인증평가 세부지침 개발, 인증제도 홍보 등 건축물 에너지효율등급 인증제도 발전을 위하여 적극 노력한다.

제17조(인증운영위원회 구성 및 운영) ① 규칙 제14조에 의한 인증운영위원회 위원장은 규칙 제4조제6항의 사항에 대하여 심의할 경우 기인증기관에게 의견을 진술하게 할 수 있으며, 심의를 통하여 새로 지정된 인증기관의 장은 인증업무 수행에 관한 사항에 대하여 공단과 협의를 마친 후 인증업무에 착수하여야 한다.

② 위원장은 필요한 경우 관계자를 출석시켜 운영위원회에 부의된 안건을 설명하게 하거나 의견을 들을 수 있다.

제18조(기술위원회 운영) ① 공단은 인증 업무의 효율적 수행을 위해 해당분야 전문가로 구성된 기술위원회를 운영할 수 있으며, 기술위원회는 다음 각 호의 내용에 대해 논의한다.

1. 건축물 에너지성능 평가 방법

2. 건축물 에너지효율화 신기술 적용 여부 및 평가 방법의 적합성

3. 그 밖에 인증기준 개선에 관한 사항

② 공단은 고효율 건축물 보급 확대 및 시장 기술 개발을 유도하기 위하여 건축물 에너지효율화 신기술 평가 수요를 조사할 수 있으며, 제1항에 따른 기술위원회의 심의를 거쳐 적용 여부 등을 결정할 수 있다.

제19조(보칙) 이 규정에서 정하지 아니한 사항은 이사장이 따로 정하는 바에 따른다.

부      칙

이 규정은 2016년 2월 19일부터 시행한다.

[별지 제1호서식] 창호 성능확인서

창호 성능확인서
①기관명
②대표자		③법인등록번호
④소재지
⑤전화번호
⑥제품명
⑦형식
⑧모델명
⑨열관류율(W/㎡·K)
⑩기밀성(㎥/h·㎡)
⑪적용 건축물명
건축물에너지효율등급인증제도운영규정 제7조제3항에 따라, 당사에서 제작하는 창호의 성능이 위와 같음을 확인합니다. 년 월 일 대표 (서명 또는 인) 인증기관의 장 귀하
<비고> 본 창호 성능확인서는 본 건에만 유효합니다.

[별지 제2호 서식] 실무교육 (재)개시 보고서

실무교육 (재)개시 보고서
교육평가사	성 명		생년월일
	주 소
	휴대폰		이메일
	평가사 자격번호		자격취득일	년 월 일
교육기관	기관명
	(재)개시일		교육지도관
개인정보수집 및 이용동의	○ 개인정보보호법 시행에 따라 건축물에너지평가사 실무교육 신청자의 개인정보 처리(수집·이용)시 정보주체의 ‘개인정보 및 고유식별정보 수집·이용 동의’를 요청하오니 확인하여 주시기 바랍니다. - 수집목적 : 건축물에너지평가사 실무교육 운영 및 관리 - 수집항목 : 본 신청서에 기재한 주소, 연락처 등 신청자의 정보 - 보유 및 이용기간 : 건축물에너지평가사 실무교육 신청부터 수료까지 ○ 실무교육 대상자는 상기의 개인정보 수집 및 이용에 대한 동의를 거부할 권리가 있으나, 미동의시 실무교육 신청 접수가 거부될 수 있습니다. □ 동 의 □ 미동의
「녹색건축물 조성 지원법 시행규칙」 제16조제5항에 따라 위와 같이 건축물에너지평가사에 대한 실무교육 (재)개시를 보고합니다. 년 월 일 인증기관 : (직인) 한국에너지공단 이사장 귀하
첨부 1. 건축물에너지평가사 자격증 사본 2. 실무교육 보안 각서

[별지 제3호 서식] 실무교육 보안 각서

실무교육 보안 각서

성    명 :

생년월일 :

평가사 자격번호 :

본인은 「녹색건축물 조성 지원법」제31조제5항 및 같은 법 시행규칙 제16조제5항 및 건축물 에너지효율등급 인증제도 운영규정에 따른 실무교육을 이수함에 있어 다음 사항들을 준수하고, 만일 이를 위반하였을 경우 민·형사상 어떠한 처벌도 감수할 것을 서약합니다.

- 다   음 -

1. 본인은 규정에 따른 인증기관의 실무교육을 성실히 이수한다.

2. 본인은 실무교육 중 본인과 이해관계에 있는 건축물에 대한 인증에 관여하지 아니한다.

3. 본인은 실무교육 과정에서 취득한 인증기관 및 신청인에 관한 제반사항을 외부에 누설하거나 공개하지 아니한다.

년    월    일

한국에너지공단 이사장 귀하

[별지 제4호 서식] 실무교육 중지 신청서

실무교육 중지 신청서
교육평가사	성 명		생년월일
자격정보	평가사 자격번호		자격취득일	년 월 일
실무교육 개시일	년 월 일
실무교육 중지 희망기간	년 월 일 ~ 년 월 일 ( 년 개월)
실무교육 중지 신청사유
본인은 「건축물 에너지효율등급 인증제도 운영규정」 제12조에 따라 위와 같은 사유로 건축물에너지평가사 실무교육 중지를 신청합니다. 년 월 일 신청인 : (인) 인증기관의 장 귀하

[별지 제5호 서식] 모의평가 결과 보고서

모의평가 결과 보고서
교육평가사	성 명		생년월일
	평가사 자격번호		자격취득일	년 월 일
모의평가 대상 건축물	건축물명		용 도	평가번호
				/4
모의평가 결과	구 분	검토내용			평가결과
	1차
	2차
	3차
교육지도관	소 속		성 명	(인)

[별지 제6호 서식] 실무교육 평가사 출근부

교육평가사 ( )월 출근부
성 명						평가사 자격번호
출근 현황
일	1		2	3	4		5		6	7
날인
일	8		9	10	11		12		13	14
날인
일	15		16	17	18		19		20	21
날인
일	22		23	24	25		26		27	28
날인
일	29		30	31
날인
위와 같이 실무교육을 이수하였음을 보고합니다. 년 월 일 교육평가사 : (인) 교육지도관 : (인) 인증기관의 장 귀하

※ 일요일, 공휴일, 토요일은 각각 “일”, “공”, “토”로 표시. 공가일은 “공가”로 표시

※ 근무일에는 교육평가사가 날인하고, 결근·휴가 등 비근무일은 해당내용을 기재

[별지 제7호 서식] 실무교육 수료증

제 0000-00 호

실무교육 수료증

성    명 :

평가사 자격번호 :

실무교육기관 :

실무교육기간 :     년   월   일 ~    년   월   일

위 사람은 「녹색건축물 조성 지원법」 제31조제5항 및 같은 법 시행규칙 제16조제5항에 따라 건축물 에너지효율등급 인증평가 실무교육을 수료하였기에 이 증서를 수여합니다.

년    월    일

한국에너지공단 이사장	직 인

[별지 제8호 서식] 실무교육 종료 보고서

실무교육 종료 보고서
교육평가사	성 명		생년월일
	평가사 자격번호		자격취득일	년 월 일
실무교육 기간		년 월 일 ~ 년 월 일 (총 이수일 : 일)
모의평가 결과	건축물명		용 도	평가결과
「녹색건축물 조성 지원법 시행규칙」 제16조제5항에 따라 위와 같이 건축물에너지평가사에 대한 실무교육 종료를 보고합니다. 년 월 일 교육지도관 : (인) 교육기관 : (직인) 한국에너지공단 이사장 귀하
첨부 1. 출근부 2. 모의평가 결과 보고서

[별지 제9호 서식] 건축물에너지평가사 소속·등록 신청서

건축물에너지평가사 소속·등록 신청서
건축물 에너지 평가사	성 명		생년월일
	주 소
	휴대폰		이메일
	자격번호		자격취득일	년 월 일
실무교육 정보	이수여부	□ 이수 □ 미이수 □ 면제
	실무교육기관
개인정보수집 및 이용동의	○ 개인정보보호법 시행에 따라 건축물에너지평가사 실무교육 신청자의 개인정보 처리(수집·이용)시 정보주체의 ‘개인정보 및 고유식별정보 수집·이용 동의’를 요청하오니 확인하여 주시기 바랍니다. - 수집목적 : 평가사의 건축물 에너지효율등급 인증평가 업무 관리 - 수집항목 : 본 신청서에 기재한 주소, 연락처 등 평가사의 정보 - 보유 및 이용기간 : 인증기관 퇴직 또는 등록해지 시까지 ○ 실무교육 대상자는 상기의 개인정보 수집 및 이용에 대한 동의를 거부할 권리가 있으나, 미동의시 실무교육 신청 접수가 거부될 수 있습니다. □ 동 의 □ 미동의
「녹색건축물 조성 지원법」 제17조제3항에 따라 위와 같이 건축물에너지평가사의 (소속·등록)을 신청합니다. 년 월 일 인증기관 : (직인) 한국에너지공단 이사장 귀하
첨부 1. 건축물에너지평가사 자격증 사본 2. 재직증명서(소속) 3. 4대보험 가입증명서(소속) 4. 실무교육 수료증(실무교육을 이수한 경우)

[별지 제10호 서식] 건축물에너지효율등급 인증 평가 경력 확인서

건축물 에너지효율등급 인증 평가 경력 확인서

건축물 에너지 평가사

성  명

생년월일

자격번호

자격취득일

년    월    일

인증

평가

기간

소속부서

기  간

년     월     일 ~      년     월     일

년     월     일 ~      년     월     일

년     월     일 ~      년     월     일

인증

평가

이력

건축물명

용  도

인증일

건축물 에너지효율등급 인증제도 운영규정 제14조제3항에 따라 위와 같이 건축물에너지평가사가 본 기관에서 인증 평가 업무를 수행하였음을 확인합니다.

년    월    일

인증기관의 장	직 인

[별표 1] 기상데이터

1) 서울

월	월별평균 외기온도 [℃]	수평면/수직면 월평균 전일사량 [W/m2]
		수평면	남	남동	남서	동	서	북동	북서	북
1월	-2.1	83.0	116.0	87.5	94.6	46.6	52.0	28.7	28.7	28.3
2월	0.2	117.4	134.4	98.9	127.3	66.7	90.8	44.2	44.2	41.0
3월	6.3	141.2	118.5	142.0	82.3	122.1	62.4	75.0	75.0	48.4
4월	13.0	180.3	110.6	105.7	120.2	95.5	112.5	77.1	77.1	66.5
5월	17.6	189.3	85.6	97.5	96.9	97.0	95.9	76.9	76.9	56.3
6월	21.8	183.1	86.0	104.6	94.5	113.0	97.4	99.3	99.3	77.3
7월	25.2	145.9	75.1	94.2	73.2	102.0	72.0	88.7	88.7	67.0
8월	26.4	147.4	86.7	99.6	84.3	100.4	80.9	85.0	85.0	68.1
9월	21.2	157.7	117.7	115.7	112.2	99.6	97.8	72.9	72.9	60.2
10월	14.7	129.1	138.7	128.9	106.8	92.1	72.7	49.5	49.5	38.3
11월	6.9	82.4	103.9	83.5	84.4	51.8	52.6	32.5	32.5	31.3
12월	0.9	72.1	105.8	87.8	79.6	50.2	43.5	28.5	28.5	26.9

2) 부산

월	월별평균 외기온도 [℃]	수평면/수직면 월평균 전일사량 [W/m2]
		수평면	남	남동	남서	동	서	북동	북서	북
1월	3.0	101.2	154.3	155.4	86.4	94.8	40.6	34.9	27.3	27.3
2월	4.4	123.9	150.6	170.7	86.1	125.9	50.5	57.8	35.7	35.1
3월	9.1	151.1	124.7	114.9	110.1	90.4	85.9	61.3	59.7	51.2
4월	13.9	186.4	108.1	110.2	113.7	101.8	105.4	79.3	80.8	63.0
5월	17.0	196.6	86.7	102.9	102.1	106.6	106.4	88.1	88.6	66.7
6월	20.4	188.6	80.2	104.1	89.3	117.5	91.9	102.6	81.2	73.4
7월	23.8	156.6	74.8	94.3	75.8	102.6	74.6	89.0	67.8	65.5
8월	26.2	180.5	95.4	102.5	102.7	99.0	100.7	81.5	83.7	67.1
9월	22.5	150.0	109.7	110.3	97.8	93.7	82.8	65.4	62.5	53.0
10월	17.6	141.0	145.8	141.0	103.6	100.2	67.6	52.9	44.1	41.4
11월	11.7	109.3	146.1	115.2	117.7	69.0	71.1	37.2	37.7	34.4
12월	5.5	93.4	150.9	140.8	91.8	79.6	42.5	30.0	26.5	26.4

3) 인천

월	월별평균 외기온도 [℃]	수평면/수직면 월평균 전일사량 [W/m2]
		수평면	남	남동	남서	동	서	북동	북서	북
1월	-2.1	88.3	134.6	103.5	106.9	56.8	58.6	29.8	29.1	27.5
2월	0.2	117.4	135.8	102.0	126.0	68.9	89.0	44.7	49.2	41.0
3월	5.4	152.7	133.4	161.2	96.2	140.6	71.4	84.8	51.8	48.0
4월	10.9	189.8	115.5	115.3	136.9	105.4	136.1	82.2	104.0	68.9
5월	16.5	200.4	96.3	105.6	124.2	107.4	134.6	91.7	111.6	77.6
6월	20.9	207.6	94.0	97.8	125.3	99.6	140.0	90.0	119.8	84.5
7월	24.0	164.6	80.2	98.0	86.8	107.6	88.0	93.9	77.4	70.6
8월	24.4	176.3	98.7	107.1	108.6	103.9	106.7	83.7	86.1	66.2
9월	21.1	164.2	125.0	147.6	103.6	135.7	84.4	93.0	64.4	58.7
10월	15.0	133.7	143.8	141.9	108.2	107.0	73.8	61.0	47.7	43.9
11월	7.4	95.7	136.2	103.8	109.8	57.6	62.9	30.7	32.2	29.6
12월	1.4	82.2	142.2	138.2	85.2	83.6	41.5	33.3	26.8	26.7

4) 대구

월	월별평균 외기온도 [℃]	수평면/수직면 월평균 전일사량 [W/m2]
		수평면	남	남동	남서	동	서	북동	북서	북
1월	0.5	97.3	158.8	174.6	81.5	115.9	39.7	43.1	28.3	28.3
2월	3.4	124.8	138.4	110.6	119.2	73.5	80.8	46.8	48.5	43.3
3월	7.6	154.7	128.3	172.8	86.7	157.6	65.0	95.8	50.9	48.6
4월	14.2	190.9	112.3	122.5	111.3	115.4	101.9	87.4	79.6	65.0
5월	18.6	206.8	97.3	128.2	100.9	140.8	99.3	116.3	84.9	77.6
6월	23.0	187.2	83.0	111.6	88.9	128.7	90.8	113.1	82.3	79.5
7월	25.3	165.3	87.1	94.2	90.9	95.3	90.4	86.0	82.3	75.1
8월	26.0	160.7	86.5	123.3	79.0	135.9	74.4	108.8	66.1	67.1
9월	21.3	141.0	103.4	118.1	85.6	106.5	72.7	73.9	58.6	53.1
10월	15.0	136.4	137.5	128.9	105.8	94.0	72.3	56.2	48.6	45.7
11월	9.2	97.2	121.8	93.8	103.0	57.3	64.7	36.9	38.2	35.7
12월	3.4	89.4	144.6	114.3	107.8	59.7	55.0	27.2	26.9	25.9

5) 대전

월	월별평균 외기온도 [℃]	수평면/수직면 월평균 전일사량 [W/m2]
		수평면	남	남동	남서	동	서	북동	북서	북
1월	-1.1	89.2	140.1	151.2	71.9	97.2	34.4	35.7	26.1	26.1
2월	0.8	124.6	140.8	116.5	115.1	75.8	75.0	44.8	45.1	40.6
3월	5.7	165.2	147.4	182.7	97.5	156.4	67.7	86.8	46.5	43.5
4월	12.9	200.4	120.8	119.0	134.8	106.9	126.4	79.2	91.0	61.7
5월	18.0	211.4	97.1	127.9	99.3	139.5	96.5	114.0	81.7	74.8
6월	21.9	187.2	85.8	101.1	97.4	107.1	102.1	94.2	90.9	76.4
7월	25.4	174.2	82.1	96.8	94.6	102.0	98.3	88.2	85.3	69.5
8월	26.1	180.9	99.1	114.5	106.2	115.7	105.1	95.1	88.4	72.7
9월	21.2	157.1	114.8	107.4	114.1	89.4	98.5	63.0	69.2	51.7
10월	13.7	140.3	151.8	125.4	127.6	83.7	85.3	46.9	46.8	39.2
11월	6.2	97.9	132.0	113.2	95.4	65.7	52.0	33.6	32.1	30.9
12월	1.8	84.4	132.9	125.7	81.5	73.5	40.0	30.5	27.3	27.3

6) 광주

월	월별평균 외기온도 [℃]	수평면/수직면 월평균 전일사량 [W/m2]
		수평면	남	남동	남서	동	서	북동	북서	북
1월	0.5	96.9	158.5	185.7	75.7	131.3	39.6	49.6	29.9	29.9
2월	2.7	129.7	148.5	125.5	120.7	82.9	79.8	46.1	46.6	40.0
3월	7.5	158.8	132.0	125.2	114.1	100.3	89.5	66.2	62.1	53.5
4월	13.2	193.8	113.0	123.5	115.0	116.7	106.3	89.2	83.0	66.1
5월	18.1	207.4	93.1	145.0	95.5	175.6	95.4	147.6	83.6	86.4
6월	22.1	186.9	85.8	100.5	96.0	107.0	99.7	95.4	89.5	77.5
7월	25.4	173.6	83.3	99.4	98.6	108.7	105.5	97.7	93.9	78.7
8월	26.1	175.8	94.1	114.6	94.7	116.5	92.6	93.6	79.5	68.6
9월	22.0	165.6	124.3	120.0	114.8	100.1	95.3	68.3	66.6	53.7
10월	16.3	145.7	149.0	132.3	120.0	93.2	82.2	54.8	51.5	45.8
11월	9.5	102.2	140.2	132.3	92.0	83.3	50.2	38.5	32.0	31.5
12월	3.1	86.4	127.0	105.9	93.7	61.2	51.9	31.7	30.7	29.9

7) 강릉

월	월별평균 외기온도 [℃]	수평면/수직면 월평균 전일사량 [W/m2]
		수평면	남	남동	남서	동	서	북동	북서	북
1월	0.4	92.7	148.1	112.8	114.5	58.2	58.9	26.7	26.1	24.8
2월	2.1	124.4	160.4	139.6	120.0	88.9	72.3	40.7	36.8	31.6
3월	6.1	150.7	134.0	120.5	114.5	90.5	84.9	55.3	53.6	44.9
4월	13.0	195.6	123.5	133.7	114.7	119.7	100.2	84.4	75.8	61.1
5월	17.0	209.2	102.3	121.4	112.4	125.1	113.1	102.8	94.9	76.8
6월	21.2	190.9	88.8	104.1	99.5	109.0	103.3	94.2	90.8	75.7
7월	24.5	161.7	78.4	89.3	87.4	90.8	88.9	77.1	76.4	62.1
8월	24.0	153.3	84.3	112.5	78.5	121.3	71.8	97.2	61.2	61.3
9월	20.1	149.8	112.9	133.2	89.5	118.8	71.7	77.9	54.9	49.3
10월	15.1	129.9	146.9	138.4	110.4	98.4	72.3	51.9	42.9	38.0
11월	9.6	97.7	147.4	105.2	125.3	57.0	72.7	30.1	32.3	28.5
12월	3.1	87.7	153.9	115.4	118.8	55.9	58.5	25.3	25.6	24.3

8) 원주

월	월별평균 외기온도 [℃]	수평면/수직면 월평균 전일사량 [W/m2]
		수평면	남	남동	남서	동	서	북동	북서	북
1월	-4.0	90.3	157.5	171.8	80.5	112.2	37.3	40.1	25.5	25.4
2월	-1.4	115.6	136.9	128.7	100.7	90.1	65.5	49.6	42.6	39.9
3월	4.3	151.6	130.0	138.2	100.3	113.3	75.2	70.9	54.8	50.2
4월	12.1	190.6	116.9	125.4	113.7	115.7	102.3	88.1	80.8	67.2
5월	17.0	202.5	97.6	123.5	102.3	133.8	100.1	111.7	85.3	77.3
6월	22.0	204.8	91.2	119.4	97.5	135.0	98.7	116.9	87.5	82.3
7월	24.7	172.6	86.2	104.5	89.4	113.4	89.6	99.4	80.8	76.5
8월	25.0	168.4	93.1	101.6	99.0	97.6	95.5	78.2	77.9	61.7
9월	19.6	161.5	122.0	137.3	97.2	120.7	78.7	80.1	60.8	55.7
10월	12.6	131.6	138.9	129.2	105.3	91.5	69.9	52.5	45.9	42.6
11월	5.5	96.7	136.3	110.5	106.3	65.7	61.3	35.3	33.3	31.5
12월	-1.1	80.2	128.0	116.4	83.8	68.0	43.0	30.5	27.9	27.7

9) 춘천

월	월별평균 외기온도 [℃]	수평면/수직면 월평균 전일사량 [W/m2]
		수평면	남	남동	남서	동	서	북동	북서	북
1월	-3.6	86.1	141.0	144.7	81.9	94.1	42.7	38.7	28.7	28.4
2월	-1.3	123.0	146.1	116.3	123.3	74.7	80.8	43.3	45.0	39.0
3월	4.4	155.5	136.4	119.3	124.3	91.0	95.6	59.6	61.1	49.6
4월	10.1	188.5	117.4	121.9	123.0	109.0	115.3	80.5	88.2	63.6
5월	17.8	202.5	99.3	108.7	116.6	108.7	119.9	91.2	99.1	74.5
6월	21.5	204.2	94.1	106.7	113.0	111.7	120.7	98.3	104.8	82.4
7월	24.9	172.2	86.5	94.0	96.6	94.9	99.4	83.9	87.5	72.9
8월	24.7	177.2	97.6	127.7	90.1	135.0	81.8	105.7	68.1	66.5
9월	19.5	155.5	118.5	106.0	116.3	86.2	96.6	61.1	65.7	51.0
10월	12.2	123.3	128.7	112.1	102.0	75.6	65.7	46.7	42.7	40.6
11월	4.8	84.7	116.9	81.8	104.6	46.6	64.3	30.5	32.9	29.8
12월	-1.5	73.2	113.7	87.1	89.1	44.0	45.3	25.3	25.2	24.8

10) 전주

월	월별평균 외기온도 [℃]	수평면/수직면 월평균 전일사량 [W/m2]
		수평면	남	남동	남서	동	서	북동	북서	북
1월	-0.7	84.5	135.7	149.0	70.2	99.4	34.8	37.6	25.0	25.0
2월	1.4	114.3	124.9	105.4	103.3	72.5	71.1	45.7	45.7	41.9
3월	5.9	145.5	119.6	108.7	106.3	86.4	84.1	60.3	59.4	52.2
4월	12.5	194.0	111.0	158.0	95.4	165.3	83.1	120.7	67.2	64.6
5월	17.9	200.0	96.2	110.2	108.2	112.0	110.1	93.4	92.8	73.4
6월	22.1	183.3	90.9	101.3	101.0	105.2	104.6	95.6	95.0	82.7
7월	25.9	166.8	78.3	114.8	80.2	139.2	80.7	122.0	73.7	78.8
8월	26.4	170.6	98.9	103.6	99.7	99.4	94.1	83.2	79.5	70.2
9월	22.1	150.1	112.5	110.0	103.9	93.7	88.5	66.5	65.3	54.5
10월	15.3	127.8	136.3	112.8	116.6	77.8	81.6	45.6	47.3	39.8
11월	8.7	97.6	141.7	139.4	87.8	90.1	48.0	37.4	29.4	28.3
12월	2.1	77.9	115.3	110.5	73.8	69.6	40.8	33.0	29.0	28.9

11) 청주

월	월별평균 외기온도 [℃]	수평면/수직면 월평균 전일사량 [W/m2]
		수평면	남	남동	남서	동	서	북동	북서	북
1월	-2.1	94.7	177.1	161.4	110.9	91.3	50.8	30.7	23.9	23.2
2월	0.4	120.2	178.3	217.5	87.5	161.4	45.0	65.4	30.8	30.6
3월	5.7	155.4	142.8	194.3	87.7	172.0	61.0	96.9	46.4	44.8
4월	12.7	189.7	121.7	125.1	118.3	111.3	104.4	81.1	78.2	62.3
5월	18.1	209.9	110.2	120.3	120.5	119.1	118.8	99.5	99.0	80.3
6월	22.3	193.5	88.3	122.0	88.9	140.9	87.6	119.7	77.4	78.6
7월	25.5	178.6	90.4	99.3	102.4	100.3	104.5	86.5	89.4	72.1
8월	26.0	167.9	93.7	132.3	82.7	143.4	73.2	109.0	59.3	60.6
9월	19.8	163.8	134.2	159.5	99.0	138.8	73.9	85.0	53.8	49.5
10월	13.7	141.1	173.2	190.7	107.5	140.2	62.2	65.5	38.2	35.7
11월	6.9	94.7	160.5	153.8	97.4	92.5	46.9	34.1	26.1	25.4
12월	-0.1	80.8	162.0	135.3	110.0	67.9	48.3	23.5	21.0	20.1

12) 목포

월	월별평균 외기온도 [℃]	수평면/수직면 월평균 전일사량 [W/m2]
		수평면	남	남동	남서	동	서	북동	북서	북
1월	1.9	99.9	162.9	185.6	78.8	126.6	38.4	45.4	27.6	27.5
2월	3.3	132.1	147.4	125.3	117.3	83.7	76.6	46.1	44.0	39.6
3월	6.6	167.4	137.4	119.1	129.3	93.1	102.6	62.2	65.4	51.9
4월	12.4	206.8	116.7	119.6	126.8	109.9	117.9	83.0	87.0	62.7
5월	17.3	214.3	94.4	139.6	98.0	165.5	96.5	139.2	83.3	83.7
6월	20.9	206.6	81.9	122.0	87.3	150.6	88.0	131.7	77.9	82.1
7월	24.6	180.2	84.6	93.6	105.8	97.8	114.9	87.9	99.9	76.5
8월	26.2	198.2	97.3	147.1	92.7	167.8	87.5	132.7	73.5	73.5
9월	21.9	181.2	129.3	125.1	124.7	104.9	105.5	70.2	71.4	52.7
10월	17.5	154.4	166.7	183.3	110.6	141.6	70.1	71.1	42.8	39.5
11월	10.5	120.9	174.5	144.5	129.5	84.7	72.9	36.7	35.1	31.6
12월	4.4	87.3	129.7	100.4	101.3	54.2	54.7	28.9	28.7	27.7

13) 제주

월	월별평균 외기온도 [℃]	수평면/수직면 월평균 전일사량 [W/m2]
		수평면	남	남동	남서	동	서	북동	북서	북
1월	6.3	64.0	78.8	85.5	48.4	63.1	32.1	33.5	26.9	26.8
2월	6.7	94.6	102.7	131.6	55.2	108.8	40.2	55.3	34.6	34.2
3월	8.9	133.3	104.6	95.2	98.3	78.7	81.7	57.0	58.2	49.2
4월	14.0	188.6	105.1	109.8	113.0	102.1	104.5	77.6	78.0	57.5
5월	17.8	199.5	95.7	105.8	109.4	108.2	112.3	94.6	96.7	78.9
6월	21.5	194.0	81.3	98.2	101.0	107.0	110.8	95.7	98.3	77.7
7월	25.9	198.0	86.4	106.6	101.2	115.4	107.2	99.9	93.6	76.4
8월	26.9	181.2	87.6	141.8	81.8	167.1	78.6	135.0	69.9	74.4
9월	23.0	156.8	109.6	101.0	114.7	87.0	101.9	64.2	71.5	53.0
10월	18.2	132.5	119.9	99.8	109.2	74.8	83.0	53.7	55.8	49.5
11월	13.2	94.2	119.9	112.5	80.2	71.4	45.3	34.9	30.1	29.6
12월	8.1	64.6	83.0	86.9	51.0	60.8	32.3	31.7	27.2	27.1

[별표 2] 주거 및 주거용 이외 건축물 용도프로필

․Uhr : 사용시간

․m³/(h m²) : 단위시간(h)당, 단위면적(m²)당 외기도입풍량(m³)

․Wh/(m²d) : 일일(d) 단위면적(m²)당 발생열량(Wh)

․d/mth : 월간(mth) 일수(d)

1) 주거공간

구분	단위	값
사용시간과 운전시간
사용시작시간	[Uhr]	0:00
사용종료시간	[Uhr]	24:00
운전시작시간	[Uhr]	0:00
운전종료시간	[Uhr]	24:00
설정 요구량
최소도입외기량	[m³/(h m²)]	1.1
급탕요구량	[Wh/(m²d)]	84
조명시간	[h]	5
열발열원
사람	[Wh/(m²d)]	53
작업보조기기	[Wh/(m²d)]	52
실내공기온도
난방설정온도	[°C]	20
냉방설정온도	[°C]	26
월간 사용일수
1월 사용일수	[d/mth]	31
2월 사용일수	[d/mth]	28
3월 사용일수	[d/mth]	31
4월 사용일수	[d/mth]	30
5월 사용일수	[d/mth]	31
6월 사용일수	[d/mth]	30
7월 사용일수	[d/mth]	31
8월 사용일수	[d/mth]	31
9월 사용일수	[d/mth]	30
10월 사용일수	[d/mth]	31
11월 사용일수	[d/mth]	30
12월 사용일수	[d/mth]	31
용도별 보정계수
난방	-	1
냉방	-	1
급탕	-	1
조명	-	1
환기	-	1

2) 소규모사무실(30㎡ 이하)

구분	단위	값
사용시간과 운전시간
사용시작시간	[Uhr]	09:00
사용종료시간	[Uhr]	18:00
운전시작시간	[Uhr]	07:00
운전종료시간	[Uhr]	18:00
설정 요구량
최소도입외기량	[m³/(h m²)]	4
급탕요구량	[Wh/(m²d)]	30
조명시간	[h]	6
열발열원
사람	[Wh/(m²d)]	30
작업보조기기	[Wh/(m²d)]	42
실내공기온도
난방설정온도	[°C]	20
냉방설정온도	[°C]	26
월간 사용일수
1월 사용일수	[d/mth]	22
2월 사용일수	[d/mth]	19
3월 사용일수	[d/mth]	21
4월 사용일수	[d/mth]	22
5월 사용일수	[d/mth]	22
6월 사용일수	[d/mth]	20
7월 사용일수	[d/mth]	22
8월 사용일수	[d/mth]	21
9월 사용일수	[d/mth]	18
10월 사용일수	[d/mth]	21
11월 사용일수	[d/mth]	21
12월 사용일수	[d/mth]	21
용도별 보정계수
난방	-	1
냉방	-	1
급탕	-	1
조명	-	1.500
환기	-	1

3) 대규모사무실(30㎡ 초과)

구분	단위	값
사용시간과 운전시간
사용시작시간	[Uhr]	09:00
사용종료시간	[Uhr]	18:00
운전시작시간	[Uhr]	07:00
운전종료시간	[Uhr]	18:00
설정 요구량
최소도입외기량	[m³/(h m²)]	6
급탕요구량	[Wh/(m²d)]	30
조명시간	[h]	9
열발열원
사람	[Wh/(m²d)]	55.8
작업보조기기	[Wh/(m²d)]	126
실내공기온도
난방설정온도	[°C]	20
냉방설정온도	[°C]	26
월간 사용일수
1월 사용일수	[d/mth]	22
2월 사용일수	[d/mth]	19
3월 사용일수	[d/mth]	21
4월 사용일수	[d/mth]	22
5월 사용일수	[d/mth]	22
6월 사용일수	[d/mth]	20
7월 사용일수	[d/mth]	22
8월 사용일수	[d/mth]	21
9월 사용일수	[d/mth]	18
10월 사용일수	[d/mth]	21
11월 사용일수	[d/mth]	21
12월 사용일수	[d/mth]	21
용도별 보정계수
난방	-	1
냉방	-	1
급탕	-	1
조명	-	1
환기	-	1

4) 회의실 및 세미나실

구분	단위	값
사용시간과 운전시간
사용시작시간	[Uhr]	07:00
사용종료시간	[Uhr]	18:00
운전시작시간	[Uhr]	07:00
운전종료시간	[Uhr]	18:00
설정 요구량
최소도입외기량	[m³/(h m²)]	15
급탕요구량	[Wh/(m²d)]	30
조명시간	[h]	11
열발열원
사람	[Wh/(m²d)]	96
작업보조기기	[Wh/(m²d)]	8
실내공기온도
난방설정온도	[°C]	20
냉방설정온도	[°C]	26
월간 사용일수
1월 사용일수	[d/mth]	22
2월 사용일수	[d/mth]	19
3월 사용일수	[d/mth]	21
4월 사용일수	[d/mth]	22
5월 사용일수	[d/mth]	22
6월 사용일수	[d/mth]	20
7월 사용일수	[d/mth]	22
8월 사용일수	[d/mth]	21
9월 사용일수	[d/mth]	18
10월 사용일수	[d/mth]	21
11월 사용일수	[d/mth]	21
12월 사용일수	[d/mth]	21
용도별 보정계수
난방	-	1
냉방	-	1
급탕	-	1
조명	-	0.818
환기	-	1

5) 강당

구분	단위	값
사용시간과 운전시간
사용시작시간	[Uhr]	07:00
사용종료시간	[Uhr]	18:00
운전시작시간	[Uhr]	07:00
운전종료시간	[Uhr]	18:00
설정 요구량
최소도입외기량	[m³/(h m²)]	2
급탕요구량	[Wh/(m²d)]	30
조명시간	[h]	11
열발열원
사람	[Wh/(m²d)]	36
작업보조기기	[Wh/(m²d)]	24
실내공기온도
난방설정온도	[°C]	20
냉방설정온도	[°C]	26
월간 사용일수
1월 사용일수	[d/mth]	22
2월 사용일수	[d/mth]	19
3월 사용일수	[d/mth]	21
4월 사용일수	[d/mth]	22
5월 사용일수	[d/mth]	22
6월 사용일수	[d/mth]	20
7월 사용일수	[d/mth]	22
8월 사용일수	[d/mth]	21
9월 사용일수	[d/mth]	18
10월 사용일수	[d/mth]	21
11월 사용일수	[d/mth]	21
12월 사용일수	[d/mth]	21
용도별 보정계수
난방	-	1
냉방	-	1
급탕	-	1
조명	-	0.818
환기	-	1

6) 구내식당

구분	단위	값
사용시간과 운전시간
사용시작시간	[Uhr]	08:00
사용종료시간	[Uhr]	15:00
운전시작시간	[Uhr]	08:00
운전종료시간	[Uhr]	15:00
설정 요구량
최소도입외기량	[m³/(h m²)]	18
급탕요구량	[Wh/(m²d)]	1250
조명시간	[h]	7
열발열원
사람	[Wh/(m²d)]	177
작업보조기기	[Wh/(m²d)]	10
실내공기온도
난방설정온도	[°C]	20
냉방설정온도	[°C]	26
월간 사용일수
1월 사용일수	[d/mth]	22
2월 사용일수	[d/mth]	19
3월 사용일수	[d/mth]	21
4월 사용일수	[d/mth]	22
5월 사용일수	[d/mth]	22
6월 사용일수	[d/mth]	20
7월 사용일수	[d/mth]	22
8월 사용일수	[d/mth]	21
9월 사용일수	[d/mth]	18
10월 사용일수	[d/mth]	21
11월 사용일수	[d/mth]	21
12월 사용일수	[d/mth]	21
용도별 보정계수
난방	-	1.571
냉방	-	1.571
급탕	-	0.024
조명	-	1.286
환기	-	1.571

7) 화장실

구분	단위	값
사용시간과 운전시간
사용시작시간	[Uhr]	07:00
사용종료시간	[Uhr]	18:00
운전시작시간	[Uhr]	07:00
운전종료시간	[Uhr]	18:00
설정 요구량
최소도입외기량	[m³/(h m²)]	15
급탕요구량	[Wh/(m²d)]	0
조명시간	[h]	11
열발열원
사람	[Wh/(m²d)]	0
작업보조기기	[Wh/(m²d)]	0
실내공기온도
난방설정온도	[°C]	20
냉방설정온도	[°C]	26
월간 사용일수
1월 사용일수	[d/mth]	22
2월 사용일수	[d/mth]	19
3월 사용일수	[d/mth]	21
4월 사용일수	[d/mth]	22
5월 사용일수	[d/mth]	22
6월 사용일수	[d/mth]	20
7월 사용일수	[d/mth]	22
8월 사용일수	[d/mth]	21
9월 사용일수	[d/mth]	18
10월 사용일수	[d/mth]	21
11월 사용일수	[d/mth]	21
12월 사용일수	[d/mth]	21
용도별 보정계수
난방	-	1
냉방	-	1
급탕	-	0
조명	-	0.818
환기	-	1

8) 그 외 체류공간(휴게실, 탈의실, 헬스장, 열람실, 매점 등)

구분	단위	값
사용시간과 운전시간
사용시작시간	[Uhr]	07:00
사용종료시간	[Uhr]	18:00
운전시작시간	[Uhr]	07:00
운전종료시간	[Uhr]	18:00
설정 요구량
최소도입외기량	[m³/(h m²)]	7
급탕요구량	[Wh/(m²d)]	30
조명시간	[h]	11
열발열원
사람	[Wh/(m²d)]	96
작업보조기기	[Wh/(m²d)]	8
실내공기온도
난방설정온도	[°C]	20
냉방설정온도	[°C]	26
월간 사용일수
1월 사용일수	[d/mth]	22
2월 사용일수	[d/mth]	19
3월 사용일수	[d/mth]	21
4월 사용일수	[d/mth]	22
5월 사용일수	[d/mth]	22
6월 사용일수	[d/mth]	20
7월 사용일수	[d/mth]	22
8월 사용일수	[d/mth]	21
9월 사용일수	[d/mth]	18
10월 사용일수	[d/mth]	21
11월 사용일수	[d/mth]	21
12월 사용일수	[d/mth]	21
용도별 보정계수
난방	-	1
냉방	-	1
급탕	-	1
조명	-	0.818
환기	-	1

9) 부속공간(로비, 복도, 계단실 등)

구분	단위	값
사용시간과 운전시간
사용시작시간	[Uhr]	07:00
사용종료시간	[Uhr]	18:00
운전시작시간	[Uhr]	07:00
운전종료시간	[Uhr]	18:00
설정 요구량
최소도입외기량	[m³/(h m²)]	0.15
급탕요구량	[Wh/(m²d)]	0
조명시간	[h]	11
열발열원
사람	[Wh/(m²d)]	0
작업보조기기	[Wh/(m²d)]	0
실내공기온도
난방설정온도	[°C]	20
냉방설정온도	[°C]	26
월간 사용일수
1월 사용일수	[d/mth]	22
2월 사용일수	[d/mth]	19
3월 사용일수	[d/mth]	21
4월 사용일수	[d/mth]	22
5월 사용일수	[d/mth]	22
6월 사용일수	[d/mth]	20
7월 사용일수	[d/mth]	22
8월 사용일수	[d/mth]	21
9월 사용일수	[d/mth]	18
10월 사용일수	[d/mth]	21
11월 사용일수	[d/mth]	21
12월 사용일수	[d/mth]	21
용도별 보정계수
난방	-	1
냉방	-	1
급탕	-	0
조명	-	0.818
환기	-	1

10) 창고/설비/문서실

구분	단위	값
사용시간과 운전시간
사용시작시간	[Uhr]	07:00
사용종료시간	[Uhr]	18:00
운전시작시간	[Uhr]	07:00
운전종료시간	[Uhr]	18:00
설정 요구량
최소도입외기량	[m³/(h m²)]	0.15
급탕요구량	[Wh/(m²d)]	0
조명시간	[h]	11
열발열원
사람	[Wh/(m²d)]	0
작업보조기기	[Wh/(m²d)]	0
실내공기온도
난방설정온도	[°C]	20
냉방설정온도	[°C]	26
월간 사용일수
1월 사용일수	[d/mth]	22
2월 사용일수	[d/mth]	19
3월 사용일수	[d/mth]	21
4월 사용일수	[d/mth]	22
5월 사용일수	[d/mth]	22
6월 사용일수	[d/mth]	20
7월 사용일수	[d/mth]	22
8월 사용일수	[d/mth]	21
9월 사용일수	[d/mth]	18
10월 사용일수	[d/mth]	21
11월 사용일수	[d/mth]	21
12월 사용일수	[d/mth]	21
용도별 보정계수
난방	-	1
냉방	-	1
급탕	-	0
조명	-	0.818
환기	-	1

11) 전산실

구분	단위	값
사용시간과 운전시간
사용시작시간	[Uhr]	00:00
사용종료시간	[Uhr]	24:00
운전시작시간	[Uhr]	00:00
운전종료시간	[Uhr]	24:00
설정 요구량
최소도입외기량	[m³/(h m²)]	1.3
급탕요구량	[Wh/(m²d)]	30
조명시간	[h]	12
열발열원
사람	[Wh/(m²d)]	15
작업보조기기	[Wh/(m²d)]	1800
실내공기온도
난방설정온도	[°C]	20
냉방설정온도	[°C]	26
월간 사용일수
1월 사용일수	[d/mth]	31
2월 사용일수	[d/mth]	28
3월 사용일수	[d/mth]	31
4월 사용일수	[d/mth]	30
5월 사용일수	[d/mth]	31
6월 사용일수	[d/mth]	30
7월 사용일수	[d/mth]	31
8월 사용일수	[d/mth]	31
9월 사용일수	[d/mth]	30
10월 사용일수	[d/mth]	31
11월 사용일수	[d/mth]	30
12월 사용일수	[d/mth]	31
용도별 보정계수
난방	-	0.314
냉방	-	0.314
급탕	-	0.685
조명	-	0.514
환기	-	0.314

12) 주방 및 조리실

구분	단위	값
사용시간과 운전시간
사용시작시간	[Uhr]	08:00
사용종료시간	[Uhr]	15:00
운전시작시간	[Uhr]	08:00
운전종료시간	[Uhr]	15:00
설정 요구량
최소도입외기량	[m³/(h m²)]	90
급탕요구량	[Wh/(m²d)]	0
조명시간	[h]	7
열발열원
사람	[Wh/(m²d)]	56
작업보조기기	[Wh/(m²d)]	1800
실내공기온도
난방설정온도	[°C]	20
냉방설정온도	[°C]	26
월간 사용일수
1월 사용일수	[d/mth]	22
2월 사용일수	[d/mth]	19
3월 사용일수	[d/mth]	21
4월 사용일수	[d/mth]	22
5월 사용일수	[d/mth]	22
6월 사용일수	[d/mth]	20
7월 사용일수	[d/mth]	22
8월 사용일수	[d/mth]	21
9월 사용일수	[d/mth]	18
10월 사용일수	[d/mth]	21
11월 사용일수	[d/mth]	21
12월 사용일수	[d/mth]	21
용도별 보정계수
난방	-	1.571
냉방	-	1.571
급탕	-	0
조명	-	1.286
환기	-	1.571

13) 병실

구분	단위	값
사용시간과 운전시간
사용시작시간	[Uhr]	00:00
사용종료시간	[Uhr]	24:00
운전시작시간	[Uhr]	00:00
운전종료시간	[Uhr]	24:00
설정 요구량
최소도입외기량	[m³/(h m²)]	4
급탕요구량	[Wh/(m²d)]	82
조명시간	[h]	12
열발열원
사람	[Wh/(m²d)]	108
작업보조기기	[Wh/(m²d)]	24
실내공기온도
난방설정온도	[°C]	20
냉방설정온도	[°C]	26
월간 사용일수
1월 사용일수	[d/mth]	31
2월 사용일수	[d/mth]	28
3월 사용일수	[d/mth]	31
4월 사용일수	[d/mth]	30
5월 사용일수	[d/mth]	31
6월 사용일수	[d/mth]	30
7월 사용일수	[d/mth]	31
8월 사용일수	[d/mth]	31
9월 사용일수	[d/mth]	30
10월 사용일수	[d/mth]	31
11월 사용일수	[d/mth]	30
12월 사용일수	[d/mth]	31
용도별 보정계수
난방	-	0.314
냉방	-	0.314
급탕	-	0.251
조명	-	0.514
환기	-	0.314

14) 객실

구분	단위	값
사용시간과 운전시간
사용시작시간	[Uhr]	21:00
사용종료시간	[Uhr]	08:00
운전시작시간	[Uhr]	21:00
운전종료시간	[Uhr]	08:00
설정 요구량
최소도입외기량	[m³/(h m²)]	3
급탕요구량	[Wh/(m²d)]	82
조명시간	[h]	4
열발열원
사람	[Wh/(m²d)]	70
작업보조기기	[Wh/(m²d)]	44
실내공기온도
난방설정온도	[°C]	20
냉방설정온도	[°C]	26
월간 사용일수
1월 사용일수	[d/mth]	31
2월 사용일수	[d/mth]	28
3월 사용일수	[d/mth]	31
4월 사용일수	[d/mth]	30
5월 사용일수	[d/mth]	31
6월 사용일수	[d/mth]	30
7월 사용일수	[d/mth]	31
8월 사용일수	[d/mth]	31
9월 사용일수	[d/mth]	30
10월 사용일수	[d/mth]	31
11월 사용일수	[d/mth]	30
12월 사용일수	[d/mth]	31
용도별 보정계수
난방	-	0.685
냉방	-	0.685
급탕	-	0.251
조명	-	1.541
환기	-	0.685

15) 교실(초중고)

구분	단위	값
사용시간과 운전시간
사용시작시간	[Uhr]	08:00
사용종료시간	[Uhr]	15:00
운전시작시간	[Uhr]	08:00
운전종료시간	[Uhr]	15:00
설정 요구량
최소도입외기량	[m³/(h m²)]	10
급탕요구량	[Wh/(m²d)]	30
조명시간	[h]	6
열발열원
사람	[Wh/(m²d)]	100
작업보조기기	[Wh/(m²d)]	20
실내공기온도
난방설정온도	[°C]	20
냉방설정온도	[°C]	26
월간 사용일수
1월 사용일수	[d/mth]	0
2월 사용일수	[d/mth]	14
3월 사용일수	[d/mth]	23
4월 사용일수	[d/mth]	22
5월 사용일수	[d/mth]	21
6월 사용일수	[d/mth]	22
7월 사용일수	[d/mth]	15
8월 사용일수	[d/mth]	3
9월 사용일수	[d/mth]	22
10월 사용일수	[d/mth]	21
11월 사용일수	[d/mth]	22
12월 사용일수	[d/mth]	15
용도별 보정계수
난방	-	1.964
냉방	-	1.964
급탕	-	1.250
조명	-	1.875
환기	-	1.964

16) 강의실(대학)

구분	단위	값
사용시간과 운전시간
사용시작시간	[Uhr]	09:00
사용종료시간	[Uhr]	18:00
운전시작시간	[Uhr]	09:00
운전종료시간	[Uhr]	18:00
설정 요구량
최소도입외기량	[m³/(h m²)]	30
급탕요구량	[Wh/(m²d)]	30
조명시간	[h]	6
열발열원
사람	[Wh/(m²d)]	420
작업보조기기	[Wh/(m²d)]	24
실내공기온도
난방설정온도	[°C]	20
냉방설정온도	[°C]	26
월간 사용일수
1월 사용일수	[d/mth]	0
2월 사용일수	[d/mth]	0
3월 사용일수	[d/mth]	20
4월 사용일수	[d/mth]	20
5월 사용일수	[d/mth]	15
6월 사용일수	[d/mth]	20
7월 사용일수	[d/mth]	5
8월 사용일수	[d/mth]	0
9월 사용일수	[d/mth]	20
10월 사용일수	[d/mth]	20
11월 사용일수	[d/mth]	21
12월 사용일수	[d/mth]	9
용도별 보정계수
난방	-	2.037
냉방	-	2.037
급탕	-	1.667
조명	-	2.500
환기	-	2.037

17) 매장(상점/백화점)

구분	단위	값
사용시간과 운전시간
사용시작시간	[Uhr]	08:00
사용종료시간	[Uhr]	20:00
운전시작시간	[Uhr]	08:00
운전종료시간	[Uhr]	20:00
설정 요구량
최소도입외기량	[m³/(h m²)]	4
급탕요구량	[Wh/(m²d)]	30
조명시간	[h]	12
열발열원
사람	[Wh/(m²d)]	84
작업보조기기	[Wh/(m²d)]	24
실내공기온도
난방설정온도	[°C]	20
냉방설정온도	[°C]	26
월간 사용일수
1월 사용일수	[d/mth]	26
2월 사용일수	[d/mth]	23
3월 사용일수	[d/mth]	25
4월 사용일수	[d/mth]	26
5월 사용일수	[d/mth]	26
6월 사용일수	[d/mth]	24
7월 사용일수	[d/mth]	26
8월 사용일수	[d/mth]	26
9월 사용일수	[d/mth]	22
10월 사용일수	[d/mth]	25
11월 사용일수	[d/mth]	26
12월 사용일수	[d/mth]	25
용도별 보정계수
난방	-	0.764
냉방	-	0.764
급탕	-	0.833
조명	-	※수식 참조
환기	-	0.764

※ 매장의 경우 조명밀도에 따른 보정치

조명 보정계수 = 0.625 × 보정치

10W/㎡ 이하일 경우 : 보정치=1

10W/㎡ 초과일 경우 : 보정치=[(해당실 조명밀도–10)×0.4+10] / (해당실 조명밀도)

18) 전시실(전시관/박물관)

구분	단위	값
사용시간과 운전시간
사용시작시간	[Uhr]	10:00
사용종료시간	[Uhr]	18:00
운전시작시간	[Uhr]	10:00
운전종료시간	[Uhr]	18:00
설정 요구량
최소도입외기량	[m³/(h m²)]	2
급탕요구량	[Wh/(m²d)]	30
조명시간	[h]	8
열발열원
사람	[Wh/(m²d)]	28
작업보조기기	[Wh/(m²d)]	0
실내공기온도
난방설정온도	[°C]	20
냉방설정온도	[°C]	26
월간 사용일수
1월 사용일수	[d/mth]	22
2월 사용일수	[d/mth]	19
3월 사용일수	[d/mth]	21
4월 사용일수	[d/mth]	22
5월 사용일수	[d/mth]	22
6월 사용일수	[d/mth]	20
7월 사용일수	[d/mth]	22
8월 사용일수	[d/mth]	21
9월 사용일수	[d/mth]	18
10월 사용일수	[d/mth]	21
11월 사용일수	[d/mth]	21
12월 사용일수	[d/mth]	21
용도별 보정계수
난방	-	1.375
냉방	-	1.375
급탕	-	1
조명	-	1.125
환기	-	1.375

19) 열람실(도서관)

구분	단위	값
사용시간과 운전시간
사용시작시간	[Uhr]	08:00
사용종료시간	[Uhr]	20:00
운전시작시간	[Uhr]	08:00
운전종료시간	[Uhr]	20:00
설정 요구량
최소도입외기량	[m³/(h m²)]	8
급탕요구량	[Wh/(m²d)]	30
조명시간	[h]	12
열발열원
사람	[Wh/(m²d)]	168
작업보조기기	[Wh/(m²d)]	0
실내공기온도
난방설정온도	[°C]	20
냉방설정온도	[°C]	26
월간 사용일수
1월 사용일수	[d/mth]	26
2월 사용일수	[d/mth]	23
3월 사용일수	[d/mth]	25
4월 사용일수	[d/mth]	26
5월 사용일수	[d/mth]	26
6월 사용일수	[d/mth]	24
7월 사용일수	[d/mth]	26
8월 사용일수	[d/mth]	26
9월 사용일수	[d/mth]	22
10월 사용일수	[d/mth]	25
11월 사용일수	[d/mth]	26
12월 사용일수	[d/mth]	25
용도별 보정계수
난방	-	0.764
냉방	-	0.764
급탕	-	0.833
조명	-	0.625
환기	-	0.764

20) 체육시설

구분	단위	값
사용시간과 운전시간
사용시작시간	[Uhr]	08:00
사용종료시간	[Uhr]	23:00
운전시작시간	[Uhr]	08:00
운전종료시간	[Uhr]	23:00
설정 요구량
최소도입외기량	[m³/(h m²)]	3
급탕요구량	[Wh/(m²d)]	220
조명시간	[h]	15
열발열원
사람	[Wh/(m²d)]	60
작업보조기기	[Wh/(m²d)]	0
실내공기온도
난방설정온도	[°C]	20
냉방설정온도	[°C]	26
월간 사용일수
1월 사용일수	[d/mth]	26
2월 사용일수	[d/mth]	23
3월 사용일수	[d/mth]	25
4월 사용일수	[d/mth]	26
5월 사용일수	[d/mth]	26
6월 사용일수	[d/mth]	24
7월 사용일수	[d/mth]	26
8월 사용일수	[d/mth]	26
9월 사용일수	[d/mth]	22
10월 사용일수	[d/mth]	25
11월 사용일수	[d/mth]	26
12월 사용일수	[d/mth]	25
용도별 보정계수
난방	-	0.611
냉방	-	0.611
급탕	-	0.114
조명	-	0.500
환기	-	0.611

[별표 3] 1차에너지 환산계수

구분	1차 에너지환산계수
연료	1.1
전력	2.75
지역난방	0.728
지역냉방	0.937